## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 安装自动喷淋系统及消防栓系统 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 安装自动喷淋系统及消防栓系统工程
标段名称： |  | 瑞宝第八经济合作社
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (一级注册造价工程师签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026-08-05

## D.1.1 编制（审核）说明
编制（审核）说明
工程名称：安装自动喷淋系统及消防栓系统
项目概况：1、本项目位于广州市海珠区瑞宝社区，共八栋单体建筑，建筑层数为地上一层至四层不等，总建筑面积为13794平方米（其中①瑞宝环村农科街1号楼为地上一层建筑，建筑面积为1030平方米；②瑞宝环村西街3号楼为地上二层建筑，建筑面积为4275平方米；③瑞宝环村西街4号楼为地上四层建筑，建筑面积为1440平方米；④瑞宝环村中街4号楼为地上四层建筑，建筑面积为1568平方米；⑤瑞宝环村中街6号楼为地上三层建筑，建筑面积为549平方米；⑥瑞宝环村中街3号楼为地上四层建筑，建筑面积为3192平方米；⑦瑞宝环村中街2号楼为地上二层建筑，建筑面积为1740平方米 2、本报价根据现场实测图纸进行报价 3、本次设计施工承包范围：消防自动喷淋系统、消火栓系统及消防不锈钢水箱、消防水泵房内所有设备。 4、施工前施工单位需要根据现场及图纸进行消防自动报警系统、消火栓系统图纸进行深化，指导现场施工。 5、本次报价只限于消防自动报警系统、消火栓系统及不锈钢水箱、消防泵房，如需要增加其他消防系统则另行报价。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：安装自动喷淋系统及消防栓系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
031302007001 | 高层施工增加 |  | 项
031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：安装自动喷淋系统及消防栓系统 |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 自动喷淋系统
1.2 | 消火栓系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 74044.67
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装自动喷淋系统及消防栓系统 |  |  |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
自动喷淋系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 911
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 126
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 184
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 244
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 1821
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防自动喷淋系统及消火栓系统安装工程 |  |  |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 733
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 1778
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 3103
9 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:68°C 上喷头 DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:其他 |  | 个 | 2732
10 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 1.6MPA |  | 组 | 7
11 | 031003003001 | 信号闸阀 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
12 | 031003003002 | 信号闸阀 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPA 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 17
13 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100 1.6MPA 2.连接形式:马鞍式 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防自动喷淋系统及消火栓系统安装工程 |  |  |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150 1.6MPA 2.连接形式:马鞍式 |  | 个 | 17
15 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 20
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPA 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 7
17 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式150 3.附件材质、规格:铸铁 |  | 套 | 2
18 | 031003003003 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPA 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
19 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角铁 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 3309
20 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋加压泵 2.型号:XBD5.0/30G-ALG 3.质量:1.0t 以内 4.材质:铸铁 |  | 台 | 2
21 | 040801005001 | 喷淋加压泵控制柜 | 1.名称:喷淋加压泵控制柜 2.型号:ALK-2XFY-22YJ |  | 台 | 1
22 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋稳压泵 2.型号:工厂代号：ALDT8-4,Q=2L/S,H=0.3MPa,N=1.5kW，转速：2900r/min，304叶轮，含3CF认证 3.质量:0.2t 以内 4.材质:铸铁 |  | 台 | 2
23 | 031006004001 | 气压罐 | 标准款，材质：Q235,出口口径：DN80,含管路阀门，出口连接 |  | 台 | 1
24 | 050306004001 | 喷淋稳压泵控制柜 | 1.规格、型号:ALK-2X-4 2.安装方式:明装 |  | 台 | 1
25 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 2.型号:1.6MPA |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防自动喷淋系统及消火栓系统安装工程 |  |  |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 031003003004 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 5
27 | 031003003005 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
28 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠橡胺软接 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
29 | 031003003007 | 水锤消除器 | 1.类型:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
30 | 030808005001 | 中压安全阀门 | 1.名称:安全泄压阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
31 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:1.6MPA |  | 台 | 4
32 | 031003003008 | 偏心大小头 | 1.类型:偏心大小头 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150*100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
33 | 031003003009 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
34 | 031003003010 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
35 | 031003003011 | 沟槽流量计 | 1.类型:流量计 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
36 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
37 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷淋系统 2.信号阀数:20 |  | 点 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防自动喷淋系统及消火栓系统安装工程 |  |  |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓系统
38 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 1029
39 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN65 1.6MPA 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.管道标识设计要求:有色面漆 |  | m | 112
40 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 28
41 | 031003003012 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 16
42 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPA 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
43 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式100 3.附件材质、规格:铸铁 |  | 套 | 2
44 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角铁 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 427
45 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火加压泵 2.型号:XBD5.0/25G-ALG 3.质量:1.0t 以内 4.材质:铸铁 |  | 台 | 2
46 | 040801005002 | 室内消火加压泵控制柜 | 1.名称:室内消火加压泵控制柜 2.型号:ALK-2XFY-22YJ |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防自动喷淋系统及消火栓系统安装工程 |  |  |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030109001004 | 室内消火栓稳压泵 | 1.名称:室内消火栓稳压泵 2.型号:工厂代号：ALDT8-4,Q=2L/S,H=0.3MPa,N=1.5kW，转速：2900r/min，304叶轮，含3CF认证 3.质量:0.2t 以内 4.材质:铸铁 |  | 台 | 2
48 | 031006004002 | 室内消火栓稳压泵气压罐 | 标准款，材质：Q235,出口口径：DN80,含管路阀门，出口连接 |  | 台 | 1
49 | 050306004002 | 室内消火栓稳压泵控制柜 | 1.规格、型号:ALK-2X-4 2.安装方式:明装 |  | 台 | 1
50 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 2.型号:1.6MPA |  | 台 | 1
51 | 031003003013 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 6
52 | 031003003014 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
53 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠橡胺软接 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
54 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
55 | 030808005002 | 中压安全阀门 | 1.名称:安全泄压阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
56 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:1.6MPA |  | 台 | 4
57 | 031003003017 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
58 | 031003003018 | 流量计 | 1.类型:流量计 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防自动喷淋系统及消火栓系统安装工程 |  |  |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:304不锈钢 2.型号、规格:容积100立方米 |  | 台 | 1
60 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:200点以下 |  | 点 | 28
61 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装自动喷淋系统及消防栓系统 |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 74044.67
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装自动喷淋系统及消防栓系统 |  | 标段：瑞宝第八经济合作社 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -